Приложение 1

к  постановлению администрации

Усть-Абаканского района

от  27.04.2023  № 534

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Расцветовский сельсовет

Усть-Абаканского района

Республики Хакасия

на период до 2032 года

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Расцветовский сельсовет» …………………………………………...5

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО «Расцветовский сельсовет» и деление территории на эксплуатационные зоны……………………………………………..      5

1.2. Описание территорий МО «Расцветовский сельсовет», не охваченных централизованными системами водоснабжения………………………………………………9

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и не централизованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения…………………………………………………… 9

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения…………………………...……………………………………………………..12

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений……………………………………………………………………………………..12

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды………………………………………………………13

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)……………………………………………………………………………………….14

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям…………………..15

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды…....………………..16

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……………………………………………………………………………. 19

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов…………………..……………………………………………………. 20

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)……………. 20

2. Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения ……. 20

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…………………………………………………...20

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений……………………………………………….22

3. Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды ……………..…………………………………………………………………..………….22

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке………………………………………………………..…………………….. 22

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)………………………………………………..……………………………. 23

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)……24

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг……………………………..………………. 25

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета…………………………………. 26

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений ……………………………………………………………………………………….26

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки……………..……………………………………………………………27

См. Своды правил СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……………………………………………………………………………..28

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)………………………………….28

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам……………………………………28

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами………………………………………………………………..29

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)………………………30

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)…………………………………………..…………………………………………..31

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам, наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации…………………………………..33

3.15.. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"………………………………….33

(формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения)

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам…………………………………………………………………………………………….34

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения…………..………………… 36

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения…………………………………………….40

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение...40

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду………………………… 40

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование…………………………………………… 40

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен…………………………………………………………………………………………….40

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения………………………………………………… 41

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. ……….41

4.10. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселений…………..41

4.10.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества………………………………………………………………………41

4.10.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта……………………………………………………………………………………………41

4.10.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке………………………………….41

4.10.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации….42

4.10.5. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды………………….42

5. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ………..……..42

6. Раздел 6.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам………………………………………………………………………..…42

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения……43

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятая по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. ………………………………………………………………..44

7. Раздел7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения (содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам) …………………...………………………………… ..44

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды…………………….....44

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения…………..………………44

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов………………………………………….45

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке………………….45

7.5. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства………………… 45

8. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию …………………………………………………………………………….. 46

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО «Расцветовский сельсовет» и деление территории  на эксплуатационные зоны.

Настоящая схема водоснабжения «МО Расцветовский сельсовет» разработана в соответствии с Федеральным законом № 416 от 07.05.2013 «О водоснабжении и водоотведении» на основании:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации МО, ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

-     программы комплексного развития МО Расцветовский сельсовет;

-     решений Генерального плана муниципального образования.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения муниципального образования Расцветовский сельсовет  являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и не централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и не централизованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения, соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Проектные решения водоснабжения МО Расцветовский сельсовет базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения МО Расцветовский сельсовет частично централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, радиальная – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на нужды предприятий социально-культурного назначения.

В состав муниципального образования Расцветовский сельсовет входят два поселка: п.Расцвет и п.Тепличный. Территория муниципального образования входит в состав Усть-Абаканского  района Республики Хакасия.

Источниками  питьевого водоснабжения МО Расцветовский сельсовет являются:

- В   п.Расцвет - водоподъем     №2,  принадлежащий ГУП «Хакресводоканал»;

- В   п. Тепличный – водоподъем     №2,  принадлежащий ГУП «Хакресводоканал».

Подача воды к потребителям осуществляется по системе трубопроводов общей протяженностью 7,3 км.

Таблица 1.1. Протяженность централизованной системы водоснабжения.

| № п/п | Наименование сети | Ед.измерения | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночная протяженность водопроводов | км | 1,5 |
| 2 | Магистральные сети | км | 5,8 |
| 3 | Одиночная протяженность внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | 0 |
|  | Всего: | км | 7,3 |

Основными потребителями являются :

- Население многоквартирных домов (МКД) и индивидуальных жилых домов (ИЖС);

- Бюджетные организации;

- Прочие потребители.

Структура потребления воды по данным 2022 года представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 2. | Объем выработки воды | М3 | 76377,2 |
| 3. | Объем покупной воды | М3 | 0 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | М3 | 76377,2 |
| 5. | Объем потерь | М3 | 182,4 |
| 6. | Объем реализации воды потребителям | М3 | 76194,8 |
| 6.1. | в том числе: населению | М3 | 34326,0 |
| 6.1.1. | В том числе полив | М3 | 16366,2 |
| 6.2. | бюджетным потребителям | М3 | 4480,7 |
| 6.3. | прочим потребителям | М3 | 21021,9 |

Таблица 1.3. Общая характеристика поселения.

| Показатели | Единицы изм. | Значения на 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения, всего: в т. ч. | га | 2010 |
| п. Расцвет | га | 850 |
| п. Тепличный | га | 1160 |
| Численность населения, в т. ч. | чел. | 3860 |
| п. Расцвет |  | 1747 |
| п. Тепличный |  | 2113 |
| Площадь застройки, всего, в т. ч.: | га | 524 |
| п. Расцвет |  | 125 |
| п. Тепличный |  | 399 |
| Площадь, планируемая к застройке, всего, в т. ч.: | га | 159 |
| п. Тепличный |  | 130 |
| п. Расцвет |  | 29 |
| Жилищный фонд, всего, в т. ч.: | ед./ м2 | 993/126430 |
| МКД | д/кв/м2 | 15 / 18510 |
| ИЖС |  | 744/72950 |
| В том числе : п. Расцвет |  | 364/35690 |
| п. Тепличный |  | 380/37260 |
| Дома блокированной застройки |  | 234/34970 |
| Здания социальных объектов и прочие здания |  | 17/8216,7 |
| Подключены к централизованным системам, всего, в том числе: |  | 101/46394,7 |
| ИЖС, в том числе: |  | 69/19668 |
| п. Расцвет |  | 18/5130 |
| п. Тепличный |  | 51/14538 |
| МКД |  | 15/18510 |
| Зданий социальных объектов и прочих зданий |  | 17/8216,7 |
| Не подключены к системе централизованного водоснабжения, в том числе: |  | 909/88252 |
| п. Расцвет |  | 423/42715 |
| п. Тепличный |  | 486/45537 |

Система централизованного водоснабжения поселения МО Расцветовский сельсовет подразделяется на две эксплуатационные зоны:

- Эксплуатационная зона п.Расцвет;

- Эксплуатационная зона п.Тепличный.

Рис. 1. Эксплуатационные зоны МО Расцветовский сельсовет

1.2. Описание территорий МО «Расцветовский сельсовет»  не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Объекты, не охваченные системой центрального водоснабжения, находятся вне эксплуатационных зон действия. К таким объектам относятся индивидуальные жилые дома в п.Тепличный, построенные в период с 1959 по 1990гг. и индивидуальные жилые дома в п.Расцвет, построенные в период после 2000 года. Данные представлены  в таблице 1.4.

ИЖС в п.Расцвет расположены в границах кадастровых кварталов 1Р - 9Р, 14Р,17Р.

ИЖС в п.Тепличный  расположены в границах кадастровых кварталов 1Т–17Т, 25Т– 33Т.

Таблица 1.4. Перечень объектов

| Показатели | Единицы измерения | Значения на 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Не подключены к системе централизованного водоснабжения, всего, в т.ч.: | ед/м2 | 909/88252 |
| п. Расцвет |  | 423/42715 |
| п. Тепличный |  | 486/45537 |

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и не централизованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Территория МО «Расцветовский сельсовет» в соответствии с Генеральным планом поделена  на кадастровые кварталы.  Эксплуатационная зона  централизованной системы водоснабжения (ЦСВ) п.Расцвет охватывает 11 кадастровых кварталов  из 22.  В таблице 1.5. вышеуказанные кварталы выделены шрифтом.

Таблица 1.5.

| № квартала | Границы улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Р | ул.Дорожная | ул.8 Марта | Ул.Архитектурная | Гран. поселения |
| 2Р | ул.Садовая | ул.8 Марта | б/названия | Гран. поселения |
| 3Р | ул.Садовая | ул.Юбилейная | б/названия | Гран. поселения |
| 4Р | ул.Юбилейная | ул.Садовая | ул.Мира | Гран. поселения |
| 5Р | Ул.8 Марта | ул.Садовая | ул.Мира | б/названия |
| 6Р | ул.Садовая | ул.Юбилейная | ул.Мира | б/названия |
| 7Р | Ул.8 Марта | ул.Садовая | ул.Архитектурная | ул.Мира |
| 8Р | ул.Садовая | ул.Юбилейная | ул.Архитектурная | ул.Мира |
| 9Р | ул.Юбилейная | Гран. поселения | ул.Архитектурная | ул.Мира |
| 10Р | Гран. поселения | ул.Садовая | ул.Микроквартал | ул.Архитектурная |
| 11Р | ул.Садовая | ул.Юбилейная | б/названия | ул.Архитектурная |
| 12Р | ул.Юбилейная | ул.Майская | б/названия | ул.Архитектурная |
| 13Р | ул.Майская | Гран. поселения | Гран. поселения | - |
| 14Р | Гран. поселения | ул.Садовая | б/названия | ул.Микроквартал |
| 15Р | ул.Садовая | ул.Юбилейная | ул.Школьная | б/названия |
| 16Р | ул.Юбилейная | ул.Майская | ул.Школьная | б/названия |
| 17Р | ул.Майская | Гран. поселения | Гран. поселения | - |
| 18Р | Гран. поселения | ул.Школьная | ул.Космонавтов | б/названия |
| 19Р | ул.Школьная | ул.Школьная | Гран. поселения | - |
| 20Р | ул.Фабричная | ул.Школьная | ул.Космонавтов | - |
| 21Р | ул.Фабричная | ул.Школьная | ул.Школьная | ул.Космонавтов |
| 22Р | ул.Школьная | Гран. поселения | б/названия | - |

Эксплуатационная зона  централизованной системы водоснабжения (ЦСВ) п.Тепличный охватывает 7 кадастровых кварталов  из 33.  В таблице 1.6. вышеуказанные кварталы выделены шрифтом.

Таблица 1.6.

| № квартала | Границы улиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Т | Гран.поселения | АМК | ул.Пушкина | - |
| 2Т | Гран.поселения | б/названия | ул.Пушкина | ул.Пионерская |
| 3Т | б/названия | АМК | ул.Пушкина | ул.Пионерская |
| 4Т | Гран.поселения |  | ул.Пионерская | б/названия |
| 5Т | ул.Ленина | АМК | ул.Пионерская | ул.Ленина |
| 6Т | ул.Ленина | ул.Садовая | АМК | - |
| 7Т | ул.Садовая | ул.Октябрьская | - | - |
| 8Т | Гран.поселения | б/названия | ул.Ленина | ул.Садовая |
| 9Т | ул.Октябрьская | б/названия | ул.Полевая | б/названия |
| 10Т | Гран.поселения | б/названия | б/названия | ул.Октябрьская |
| 11Т | Гран.поселения | ул.Полевая | ул.Октябрьская | б/названия |
| 12Т | Гран.поселения | ул.Полевая | б/названия | ул.Вишневая |
| 13Т | ул.Есенина | - | - | - |
| 14Т | Гран.поселения | ул.Инзиюльская | Гран.поселения | Гран.поселения |
| 15Т | ул.Строительная | ул.Инзиюльская | б/названия | Гран.поселения |
| 16Т | ул.Спортивная | ул.Строительная | б/названия | Гран.поселения |
| 17Т | ул.Полевая | ул.Спортивная | б/названия | Гран.поселения |
| 18Т | ул.Полевая | ул.Спортивная | ул.Есенина | б/названия |
| 19Т | ЗАО «Тепличный» | - | - | - |
| 20т | б/названия | ул.Полевая | б/названия | ул.Зеленая |
| 21Т | б/названия | ул.Полевая | ул.Вишневая | б/названия |
| 22Т | б/названия | ул.Полевая | б/названия | ул.Вишневая |
| 23Т | б/названия | б/названия | ул.Вишневая | ул.Зеленая |
| 24Т | б/названия | б/названия | ул.Октябрьская | ул.Вишневая |
| 25Т | б/названия | б/названия | ул.Октябрьская | ул.Вишневая |
| 26Т | АМК | б/названия | ул.Садовая | ул.Октябрьская |
| 27Т | ул.Ленина | АМК | Гран.поселения | - |
| 28Т | б/названия | АМК | ул.Пионерская | ул.Ленина |
| 29Т | Гран.поселения | б/названия | ул.Пионерская | ул.Ленина |
| 30Т | Гран.поселения | б/названия | б/названия | ул.Пионерская |
| 31Т | Гран.поселения | б/названия | ул.Молодежная | б/названия |
| 32Т | Гран.поселения | б/названия | б/названия | ул.Молодежная |
| 33Т | АМК | Гран.поселения | б/названия | б/названия |

В пределах границ эксплуатационных зон СЦВ п.Расцвет и п.Тепличный находятся так же и системы централизованного горячего водоснабжения (СЦГВ).

Для п.Расцвет эксплуатационная зона СЦВ и эксплуатационная зона СЦГВ  охватывают территорию кадастровых кварталов 10Р-13Р, 15Р,16Р. 18Р-22Р.

Для п.Тепличный эксплуатационная зона СЦВ и эксплуатационная зона СЦГВ  охватывают территорию кадастровых кварталов 18Т-24Т.

В границах кадастровых кварталов 1Р - 9Р, 14Р,17Р п.Расцвет используются не централизованные  системы холодного и горячего водоснабжения.  В границах кадастровых кварталов 1Т–17Т, 25Т– 33Т п.Тепличный  так же используются не централизованные  системы холодного и горячего водоснабжения.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Существующие процедуры технического обследования и диагностики состояния трубопроводов систем централизованного водоснабжения  включают:

- Визуальный метод контроля, позволяет обнаруживать дефекты в доступных для осмотра местах (колодцах, подвалах зданий).

- Акустическая диагностика - выявление дефектов или наличия течи в основном металле трубопровода (трубы); определение  местоположения дефектов или течи; классификация дефектов по степени опасности. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в период эксплуатации. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период эксплуатации.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии трубопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, замены трубопроводов.

Данных по техническому обследованию СЦВ не предоставлено. В качестве технического обследования СЦГВ применяется метод опрессовки.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником централизованного водоснабжения п.Расцвет и п. Тепличный является водоподъем №2, принадлежащий ГУП РХ «Хакресводоканал».

Вода для нужд хозяйственно-питьевого назначения подается по магистральному водоводу Ду 100 мм до квартальных сетей и потребителей, давление в сети 5 кгс/см2.

Объекты водоснабжения на территории п. Расцвет и п. Тепличный переданы в аренду ГУП РХ «Хакресводоканал» на основании договора № 68/01-19 от 24.20.2019 г.

Переданы в аренду следующие объекты:

-водомерный узел, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть- Абаканский район, п.Расцвет, ул. Школьная, 5А;

- водонапорные сети протяженностью 3239,0 метров, расположенные по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п.Расцвет;

-водопроводные сети протяженностью 2531,05 метров, расположенные по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п. Тепличный;

- водопровод протяженностью 1518,0 метров, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п. Расцвет.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

С 2011 года п.Расцвет (с 2017 г. п. Тепличный) обеспечиваются водой, подаваемой от водоподъема №2 ГУП РХ «Хакресводоканал». На данном источнике для подготовки воды используется система обеззараживания с применением технологии приготовления хлорной воды из гипохлорита натрия, которая позволяет выдерживать химический состав воды в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Электролизный метод получения хлорсодержащего реагента не относится к потенциально опасным производственным объектам.

Лабораторные исследования воды осуществляются один раз в квартал. Наблюдения за качеством подземных вод проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На объектах холодного водоснабжения п.Расцвет и п.Тепличный не используются насосные станции, в связи с подачей воды от водоподъема № 2 ГУП РХ «Хакресводоканал».

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение МО Расцветовский сельсовет  осуществляется через магистральные и квартальные сети от источников водоснабжения до потребителя. Характеристика водопроводных сетей п.Расцвет и п.Тепличный  представлена в таблицах

1.7 и 1.8.

Таблица 1.7. Сети водоснабжения п.Расцвет

| Диаметр | Материал | Протяжен ность в пм | Количество в шт. | Средний нормат. срок службы | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети |  |  |  |  |  |
| d100мм | ПВХ | 1322,0 |  | 50 | - |
| d100мм | сталь | 196,0 |  | 25 | - |
| Итого: |  | 1518,0 |  |  |  |
| Внутриквартальные сети |  |  |  |  |  |
| d 100 мм | сталь | 494,2 |  | 25 | 85 |
| d 80 мм | сталь | 86,0 |  | 25 | 85 |
| d 76 мм | сталь | 89,7 |  | 25 | 85 |
| d 50 мм | сталь | 1018,25 |  | 25 | 85 |
| d 32 мм | сталь | 801,6 |  | 25 | 85 |
| d 25 мм | сталь | 23,65 |  | 25 | 85 |
| d 90 мм | ПНД | 220,0 |  | 50 | - |
| d 50 мм | ПНД | 505,6 |  | 50 | 85 |
| Итого: |  | 3239,0 |  |  |  |

Таблица 1.8. Сети водоснабжения п.Тепличный

| Диаметр | Материал | Протяжен ность в пм | Количество в шт. | Средний нормат. срок службы | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные сети |  |  |  |  |  |
| d 100 мм | сталь | 1301,35 |  | 25 | 85 |
| d 76 мм | сталь | 190,4 |  | 25 | 85 |
| d 50 мм | сталь | 284,7 |  | 25 | 85 |
| d 32 мм | сталь | 267,2 |  | 25 | 85 |
| d 25 мм | сталь | 86,6 |  | 25 | 85 |
| d 50 мм | ПНД | 131,1 |  | 50 | 85 |
| d 25 мм | ПНД | 269,7 |  | 50 | 85 |
| Итого: |  | 2531,05 |  |  |  |

По данным ГУП РХ «Хакресводоканал», на 31.12.2022 г. состояние основных фондов систем водопроводного хозяйства определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам ( системе трубопроводов), износ которых составляет 85%.

Таблица 1.9. Техническое состояние водопроводной сети МО Расцветовский сельсовет

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одиночное протяжение водопроводов | км | 1,518 |
| 2. | в т.ч. нуждающихся в замене | км | - |
| 3. | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | - |
| 4. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 5,77 |
| 5. | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 2,541 |
| 6 . | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 44,04 |
| 7. | Общая протяженность водопроводной сети | км | 7,29 |
| 8. | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 2,541 |
| 9. | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 34,85 |

Строительство и прокладка сетей  водоснабжения МО Расцветовский сельсовет осуществлялось совместно с тепловыми сетями в период с 1965 по 1985 годы. Нормативный срок службы сетей 25 лет. В процессе эксплуатации с 1995г. по 2011г. производилась замена участков сетей водоснабжения, прокладка которых выполнена совместно с тепловыми сетями.

ГУП РХ «Хакресводоканал» в 2020г. в п. Расцвет произвел замену участков водопроводной сети:

-п.Расцвет: Дн 110 мм, протяженностью 250 м, от ул. Микроквартал дома 1,2, до ул. Школьная, 2А;

- п.Тепличный: Дн 63 мм, протяженностью 100м, по ул. Зеленая; Дн 63мм, протяженностью 100 м по ул. Спортивная.

Общая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 34,85%.

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения  являются:

- население ;

- бюджетные организации, соцкультбыт ;

- прочие потребители ;

- расходы воды на собственные нужды котельных .

При этом утечки и неучтенный расход воды  за 2022 год составили 0,2 % от объема реализации воды.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль устранения нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующего состояния системы выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Отсутствие регулирующей арматуры и низкое качество запорной арматуры.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Рост аварий, связанных с износом трубопроводов.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность технических мероприятий с точки зрения достижения результатов и возможности мониторинга.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,2 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0,01 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества воды, являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО предлагаются следующие мероприятия:

- Замена изношенных участков и новое строительство сетей водоснабжения.

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

Таблица 1.10.

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Расцветовский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная замена сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий:

- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения в МО Расцветовский сельсовет состоит из двух зон действия. Источниками горячего водоснабжения (ГВС) являются котельные п.Расцвет и п.Тепличный. Все объекты потребления ГВС присоединены по зависимой схеме. Протяженность тепловых сетей систем отопления – 2,987 км (п.Расцвет) и 2,855 км (п.Тепличный). Систем горячего водоснабжения - 0 км. Присоединение внутридомовых систем отопления и ГВС в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме в виду того, что  на объектах жилого фонда старой постройки внутридомовые системы ГВС не предусматривались. Теплоснабжение – открытое, внутридомовые сети горячего водоснабжения в зданиях многоквартирных и индивидуальных жилых домов отсутствуют, теплоноситель разбирается из врезок в системе отопления.  Котельные  выполняют функции ЦТП.

Таблица 1.11. Фактический объем  реализации горячей воды за 2022 год  по данным МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» (январь-август) и АО «Абаканская ТЭЦ» (сентябрь-декабрь), (тыс. м3).

| Наименование | п. Расцвет |  | п.Тепличный |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь-август | сентябрь-декабрь | январь-август | сентябрь-декабрь |  |
| Поднято холодной воды для ГВС |  |  |  |  |  |
| Объем покупной воды | 6768 | 3643,928 | 4260,5 | 1416,718 | 16089,146 |
| Расход теплоносителя на собственные нужды котельной | 177 |  | 168 |  | 345,0 |
| Объем отпуска в сеть | 6591 | 3643,928 | 4092,5 | 1416,718 | 15744,146 |
| Объем потерь воды | 4218,6 | 654,616 | 3364,3 | 988,655 | 9226,171 |
| Объем реализации воды | 2372,4 | 2989,312 | 728,2 | 428,063 | 6517,975 |
| В том числе населению | 2372,4 | 2964,896 | 728,2 | 420,676 | 6486,172 |
| Бюджетным потребителям | - | 24,416 | - | 7,387 | 31,803 |
| Прочим потребителям | - | - | - | - | - |

Для перевода системы централизованного горячего водоснабжения на независимую закрытую систему необходима реконструкция в первую очередь внутридомовых систем теплоснабжения с устройством тепловых пунктов и узлов управления.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

В целях предотвращения замерзания водопроводных сетей в МО Расцветовский сельсовет прокладка внутриквартальных сетей предусмотрена совместно с трубопроводами тепловых сетей. Магистральные водопроводные сети проложены на глубине 2,5 м, что предотвращает  перемораживание сети в самый холодный период года, т.к. температура грунта остается положительной.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Все объекты централизованной системы водоснабжения в пределах границ поселения являются собственностью МО Усть-Абаканский район. Эксплуатацию оборудования осуществляет ГУП РХ «Хакресводоканал» в соответствии с договором аренды.

Объекты водоснабжения на территории п. Расцвет и п. Тепличный переданы в аренду ГУП РХ «Хакресводоканал» на основании договора № 68/01-19 от 24.20.2019 г.

Переданы в аренду следующие объекты:

-водомерный узел, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть- Абаканский район, п.Расцвет, ул. Школьная, 5А;

- водонапорные сети протяженностью 3239,0 метров, расположенные по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п.Расцвет;

-водопроводные сети протяженностью 2531,05 метров, расположенные по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п. Тепличный;

- водопровод протяженностью 1518,0 метров, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п. Расцвет.

Раздел 2. "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО «Расцветовский сельсовет» являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Достижение вышеуказанных стратегических целей и задач позволит в перспективе обеспечить надежность и качество  хозяйственно-питьевого водоснабжения для части потребителей не централизованного водоснабжения (909 домов), а так же покрыть потребность в воде с учетом  перспективного роста численности населения и ввода в эксплуатацию объектов нового строительства ИЖС.

Для определения  перспективного  спроса обеспеченности поселения  водоснабжением учитывается прогноз динамики численности населения в поселении до 2032 года (таблица 2.1). Величина прогнозного прироста подразделяется на население многоквартирного жилого фонда и индивидуального жилого фонда.

Таблица 2.1.  Прогноз динамики численности населения, тыс. человек год

|  | Базовый 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию: | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,6 |
| п.Расцвет | 1,4 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,9 | 1,95 | 2,0 | 2,1 |
| п.Тепличный | 2,1 | 2,1 | 2,15 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,5 |

Учитывается степень благоустройства жилого фонда и норматив потребления холодной и горячей воды на одного человека. (таблица 2.2).

Таблица 2.2.  Нормативы потребления холодной и горячей воды для населения, м3/чел/мес.

| Характеристика благоустройства | ХВС | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома с центральным холодным и горячим водопроводом: |  |  |
| -оборудованные мойкой, ванной с душем, раковиной, унитазом, подключенные к системе водоотведения; | 4,58 | 3,65 |
| В домах с централизованным холодным водоснабжением, в том числе оборудованных водонагревателями |  |  |
| -оборудованные газовыми водонагревателями, ванной, мойкой, раковиной, унитазом, подключенные к системе водоотведения; | 8,24 | 0 |
| -оборудованные мойкой, раковиной, унитазом, с душем без ванны при наличии точек водоразбора из системы центрального отопления, подключенные к системе водоотведения, или с местной канализацией (выгребные ямы); | 3,37 | 2,17 |
| -оборудованные ванной с душем, мойкой, раковиной, унитазом, при наличии точек водоразбора из системы центрального отопления, подключенные к системе водоотведения, или местной канализацией (выгребные ямы); | 4,58 | 3,15 |
| -без ванны и душа, с мойкой раковиной, унитазом, подключенные к систем водоотведения, или с местной канализацией (выгребные ямы). | 2,47 | 0,58 |

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

В период с 2022 г. по 2032 г. основным источником водоснабжения МО Расцветовский сельсовет остается водоподъем №2.

Зоны кадастровых кварталов в п. Расцвет 1-9, 14,17 и в п.Тепличный 1-17,25-33, а также зона нового ИЖС в п.Тепличный и п.Расцвет не обеспечены централизованным водоснабжением.

В 2022 году администрацией Усть-Абаканского района построен водопровод, проходящий по территории п.Расцвет, п.Тепличный, с.Зеленое. Общая протяженность водопровода — 7250 метров, диаметр трубы 280 мм. Пропускная способность водопровода согласно проекта  составляет 73 л/сек, максимальное рабочее давление трубы составляет 10 атм.

Водопровод предусматривает перспективное подключение зоны нового ИЖС в п.Тепличный  и п. Расцвет. Для определения и строительства точки подключения необходима разработка проектно-сметной документации.

Раздел 3. "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс  подачи, реализации и транспортировки воды представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| № п/п | Показатели | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |
| 1. | Объем выработки воды | 76377,2 | 16089,146 | 92466,346 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды |  | 345,0 | 345,0 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | 76377,2 | 15744,146 | 92121,346 |
| 4. | Объем потерь | 182,4 | 9226,171 | 9408,571 |
| 5. | Объем реализации воды потребителям | 76194,8 | 6517,975 | 82712,775 |
| 5.1. | в том числе: населению | 50692,2 | 6486,172 | 57178,372 |
| 5.1.1. | в том числе полив | 16366,2 |  | 16366,2 |
| 5.2. | бюджетным потребителям | 4480,7 | 31,803 | 4512,503 |
| 5.3. | прочим потребителям | 21021,9 |  | 21021,9 |

Балансовая схема структурных составляющих потребления горячей и питьевой воды, потерь при транспортировке, по данным 2022 года (м3) представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | п. Расцвет |  | п. Тепличный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горячая вода | Холодная вода | Горячая вода | Холодная вода |
| 1. | Объем выработки воды |  | 10411,928 | 57970,9 | 5677,218 | 18406,3 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды |  | 177 |  | 168 |  |
| 3. | Объем отпуска в сеть | м3 | 10234,928 | 57970,9 | 5509,218 | 18406,3 |
| 4. | Объем потерь | м3 | 4873,216 | 138,5 | 4352,955 | 43,9 |
| 5. | Объем реализации воды потребителям | м3 | 5361,712 | 57832,4 | 1156,263 | 18362,4 |
| 5.1. | в том числе: населению | м3 | 5337,296 | 41895,5 | 1148,876 | 8796,7 |
| 5.1.1. | В том числе полив | м3 |  | 16133,4 |  | 232,8 |
| 5.2. | бюджетным потребителям | м3 | 24,416 | 3152,5 | 7,387 | 1328,2 |
| 5.3. | прочим потребителям | м3 |  | 12784,4 |  | 8237,5 |

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Зона водоснабжения п.Расцвет.

Баланс подачи горячей, питьевой воды, технической воды и потерь при транспортировке п.Расцвет  по данным 2022 г. в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

| Показатели | Ед.изм. | Годовой объем | В сутки максимального потребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс.м3 | 68,206 | 204,508 |
| 1. передано потребителям, в т.ч. | тыс.м3 | 63,194 | 182,377 |
| холодная вода (365 дн) | тыс.м3 | 57,832 | 158,44 |
| горячая вода (224 дн) | тыс.м3 | 5,362 | 23,937 |
| 2. потери при транспортировке, в т.ч. | тыс.м3 | 5,012 | 22,131 |
| холодная вода (365 дн) | тыс.м3 | 0,139 | 0,381 |
| горячая вода (224 дн) | тыс.м3 | 4,873 | 21,75 |

Зона водоснабжения п.Тепличный.

Баланс подачи горячей, питьевой воды, технической воды и потерь при транспортировке п.Тепличный  по данным 2022 г. в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

| Показатели | Ед.изм. | Годовой объем | В сутки максимального потребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс.м3 | 23,915 | 75,022 |
| 1. передано потребителям, в т.ч. | тыс.м3 | 19,518 | 55,468 |
| холодная вода (365 дн) | тыс.м3 | 18,362 | 50,307 |
| горячая вода (224 дн) | тыс.м3 | 1,156 | 5,161 |
| 2. потери при транспортировке, в т.ч. | тыс.м3 | 4,397 | 19,554 |
| холодная вода (365 дн) | тыс.м3 | 0,044 | 0,121 |
| горячая вода (224 дн) | тыс.м3 | 4,353 | 19,433 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.).

Баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов по данным 2022 г. представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | п. Расцвет | п. Тепличный | ВСЕГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации воды потребителям | м3 | 63194,112 | 19518,663 | 82712,775 |
|  | в том числе на ГВС | м3 | 5361,712 | 1156,263 | 6517,975 |
|  | на ХВС | м3 | 57832,4 | 18362,4 | 76194,8 |
| 1.1. | в том числе: населению | м3 | 47232,796 | 9945,576 | 57178,372 |
| 1.1.1. | В том числе полив | м3 | 16133,4 | 232,8 | 16366,2 |
| 1.2. | бюджетным потребителям | м3 | 3176,916 | 1335,587 | 4512,503 |
| 1.3. | прочим потребителям | м3 | 12784,4 | 8237,5 | 21021,9 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление населением горячей, питьевой и технической воды определяется по приборам учета и по действующим нормативам (для абонентов, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды).

Таблица 3.6. Объемы фактического водопотребления населением по данным 2022 г.

| Показатели | Ед.изм. | п.Расцвет | п.Тепличный | Всего по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население | м3 | 47232,796 | 9945,576 | 57178,372 |

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Таблица 3.7. Сведения  о системе коммерческого учета воды.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во абонентов |  | Кол-во ПУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Расцвет | п. Тепличный | п. Расцвет | п. Тепличный |
| Всего ХВС | шт | 513 | 172 | 442 | 90 |
| Всего ГВС | шт | 107 | 372 | 94 | 189 |
| Население (ХВС+ГВС) | шт | 606 | 534 | 522 | 269 |
| Бюджетные предприятия (ХВС+ГВС) | шт | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Прочие потребители | шт | 8 | 7 | 8 | 7 |

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений.

Зона водоснабжения п.Расцвет.

Таблица 3.8.

| Наименование | В сутки максимального потребления, м3/сут | Производи-тельность источников, м3/ч | Потребность в воде, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 158,821 | 42,39 (по пропускной способности трубопровода Ду100) | 6,62 | 35,77 |
| Горячее водоснабжение | 45,687 | 25,0 | 1,9 | 23,1 |
| Итого: | 204,508 | 67,39 | 8,52 | 58,87 |

Из таблицы видно, что источники холодного и горячего водоснабжения в п.Расцвет на основании  данных  2022 года  имеют резерв мощности.

Зона водоснабжения п.Тепличный.

Таблица 3.9.

| Наименование | В сутки максимального потребления, м3/сут | Производи-тельность источников, м3/ч | Потребность в воде, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 50,428 | 42,39 (по пропускной способности трубопровода Ду100) | 2,1 | 40,29 |
| Горячее водоснабжение | 24,594 | 6,3 | 1,02 | 5,28 |
| Итого: | 75,022 | 48,69 | 3,12 | 45,57 |

Из таблицы видно, что источники холодного и горячего водоснабжения в п.Тепличный на основании  данных  2022 года  имеют резерв мощности.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозный баланс потребления горячей и питьевой воды при условии существующих источников водоснабжения представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.10.

| № П/П | Наименование показателей | ед.измер. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Всего реализовано воды , в т.ч. | тыс. м3/год | 82,713 | 84,889 | 87,066 | 89,242 | 91,419 | 100,126 |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевой | тыс. м3/год | 76,195 | 78,200 | 80,205 | 82,210 | 84,216 | 92,236 |
| 3.2 | Горячей воды | тыс. м3/год | 6,518 | 6,689 | 6,861 | 7,032 | 7,203 | 7,89 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Объекты теплопотребления МО Расцветовский сельсовет обеспечиваются горячим водоснабжением с использованием открытых систем  горячего водоснабжения в виду того, что все объекты старой постройки (кроме 2-х пятиэтажек) и внутренние системы горячего водоснабжения в таких зданиях не предусмотрены при их строительстве.

Использование закрытых систем горячего водоснабжения возможно при строительстве новых объектов жилого и социального фонда.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Сведения о фактическом потреблении горячей и холодной воды МО Расцветовский сельсовет за 2022 год получены по данным эксплуатирующих организаций: ГУП РХ «Хакресводоканал», АО «Абаканская ТЭЦ», МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» .

Таблица 3.11.

| № П/П | Наименование показателей | 2022 факт, тыс.м3/год | 2022 средесут, м3/сут | 2032 ожидаемое, тыс.м3/год | 2032 средесут, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего реализовано воды , в т.ч.: | 82,713 | 237,848 | 100,126 | 287,924 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевой | 76,195 | 208,75 | 92,236 | 252,701 |
| 1.2 | Горячей воды | 6,518 | 29,098 | 7,89 | 35,223 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которая определена по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Зона водоснабжения п.Расцвет.

Таблица 3.12.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3/год | 68,383 |
| 2 | Всего подано воды в сеть: в том числе утечки и неучтенные потери | тыс. м3/год | 68,206 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 63,194 |

Зона водоснабжения п.Тепличный.

Таблица 3.13.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3/год | 24,084 |
| 2 | Всего подано воды в сеть: в том числе утечки и неучтенные потери | тыс. м3/год | 23,916 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 19,518 |

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Зона водоснабжения п.Расцвет.

Таблица 3.14.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 63,194 | 65,053 | 66,911 | 68,769 | 70,628 | 78,063 |
| 1.2 | в том числе населению | тыс. м3/год | 47,233 | 49,092 | 50,950 | 52,808 | 54,667 | 62,102 |
|  | В том числе на полив | тыс. м3/год | 16,133 | 16,133 | 16,133 | 16,133 | 16,133 | 16,133 |
| 1.3 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 3,177 |
| 1.4 | Прочим потребителям | тыс. м3/год | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 |

Зона водоснабжения п.Тепличный.

Таблица 3.15.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 19,518 | 19,836 | 20,155 | 20,473 | 20,791 | 22,063 |
| 1.2 | в том числе населению | тыс. м3/год | 9,946 | 10,263 | 10,582 | 10,900 | 11,218 | 12,490 |
|  | В том числе на полив | тыс. м3/год | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 1.3 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| 1.4 | Прочим потребителям | тыс. м3/год | 8,238 | 8,238 | 8,238 | 8,238 | 8,238 | 8,238 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

,

Зона водоснабжения п.Расцвет.

Таблица 3.16.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 5,012 | 5,139 | 5,286 | 5,433 | 5,579 | 6,167 |
| 1.1 | хвс | тыс. м3/год | 0,139 | 0,142 | 0,146 | 0,151 | 0,155 | 0,171 |
| 1.2 | гвс | тыс. м3/год | 4,873 | 4997 | 5140 | 5282 | 5424 | 5996 |
| 2 | то же в % к общему объему реализованной воды | % | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 3 | Среднесуточная величина* | м3/сут | 22,131 | 22,69 | 23,346 | 23,993 | 24,638 | 27,236 |

* среднесуточная величина определена из расчета 365 дней по холодному водоснабжению в год, и 224 дня по горячему водоснабжению в год.

Зона водоснабжения п.Тепличный.

Таблица 3.17.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 4,397 | 4,463 | 4,534 | 4,606 | 4,677 | 4,964 |
| 1.1 | хвс | тыс. м3/год | 0,044 | 0,045 | 0,0453 | 0,0461 | 0,0467 | 0,049 |
| 1.2 | гвс | тыс. м3/год | 4,353 | 4,418 | 4,4887 | 4,5599 | 4,6303 | 4,915 |
| 2 | то же в % к общему объему реализованной воды | % | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 3 | Среднесуточная величина | м3/сут | 19,554 | 19,846 | 20,162 | 20,482 | 20,797 | 22,076 |

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Таблица 3.18. Общий перспективный  баланс водоснабжения МО Расцветовский сельсовет.

| № П/П | Наименование показателей | ед.измер. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3/год | 92,466 | 94,836 | 97,231 | 99,626 | 102,020 | 111,602 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
|  | Всего подача воды | тыс. м3/год | 92,121 | 94,491 | 96,886 | 99,281 | 101,675 | 111,257 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды МО Расцветовский сельсовет по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблицах 3.19 – 3.20.

Таблица 3.19. Зона водоснабжения п.Расцвет.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3/год | 68,383 | 70,369 | 72,374 | 74,379 | 76,384 | 84,407 |
|  | хвс | -\\- | 57,971 | 59,654 | 61,351 | 63,051 | 64,600 | 71,402 |
|  | гвс | -\\- | 10,412 | 10,715 | 11,023 | 11,328 | 11,784 | 13,005 |
|  | Объем воды на собственные нужды |  | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 3 | Всего подано воды в сеть | тыс. м3/год | 68,206 | 70,192 | 72,197 | 74,202 | 76,207 | 84,23 |

Таблица 3.20. Зона водоснабжения п.Тепличный.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3/год | 24,083 | 24,467 | 24,857 | 25,247 | 25,636 | 27,195 |
|  | хвс | -\\- | 18,574 | 18,868 | 19,169 | 19,470 | 19,770 | 20,972 |
|  | гвс | -\\- | 5,509 | 5,599 | 5,688 | 5,777 | 5,866 | 6,223 |
|  | Объем воды на собственные нужды |  | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 3 | Всего подано воды в сеть | тыс. м3/год | 23,915 | 24,299 | 24,689 | 25,079 | 25,468 | 27,027 |

Структурный баланс реализации воды по технологическим зонам водоснабжения приведен в таблицах 3.21. – 3.22.

Таблица 3.21. Зона водоснабжения п.Расцвет.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3/год | 68,383 | 70,369 | 72,374 | 74,379 | 76,384 | 84,407 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды |  | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 3 | Всего подано воды в сеть | тыс. м3/год | 68,206 | 70,192 | 72,197 | 74,202 | 76,207 | 84,23 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 5,012 | 5,139 | 5,286 | 5,433 | 5,579 | 6,167 |
| 5 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 63,194 | 65,053 | 66,911 | 68,769 | 70,628 | 78,063 |
| 6 | в том числе населению | тыс. м3/год | 47,233 | 49,092 | 50,950 | 52,808 | 54,667 | 62,102 |
| 6.1. | В том числе на полив | тыс. м3/год | 16,133 | 16,133 | 16,133 | 16,133 | 16,133 | 16,133 |
| 7 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 3,177 |
| 8 | Прочим потребителям | тыс. м3/год | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 |

Таблица 3.22. Зона водоснабжения п.Тепличный.

| № | Наименование показателей | Ед. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3/год | 24,083 | 24,467 | 24,857 | 25,247 | 25,636 | 27,195 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды |  | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 3 | Всего подано воды в сеть | тыс. м3/год | 23,915 | 24,299 | 24,689 | 25,079 | 25,468 | 27,027 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 4,396 | 4,463 | 4,534 | 4,606 | 4,677 | 4,964 |
| 5 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 19,519 | 19,836 | 20,155 | 20,473 | 20,791 | 22,063 |
| 6 | в том числе населению | тыс. м3/год | 9,946 | 10,263 | 10,582 | 10,900 | 11,218 | 12,490 |
| 6.1. | В том числе на полив | тыс. м3/год | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 7 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| 8 | Прочим потребителям | тыс. м3/год | 8,238 | 8,238 | 8,238 | 8,238 | 8,238 | 8,238 |

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Согласно результата расчетов настоящего и перспективного водопотребления, дефицита мощности водозаборных сооружений нет.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Поставщиком хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Расцвет и п.Тепличный является ГУП РХ «Хакресводоканал».

Поставщиком горячего водоснабжения в п.Расцвет и п. Тепличный является АО «Абаканская ТЭЦ», наделенная статусом единой теплоснабжающей организации.

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

На период до 2032 года на территории Расцветовского сельсовета планируется комплекс мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Период выполнения | Объем, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения (зоны нового строительства) от существующих водоводов - 4640 м |  |  |
|  | магистральных Ду 100 | 2025-2026 | 350 |
|  |  | 2027-2028 | 340 |
|  |  | 2029-2032 | 340 |
|  | магистральных Ду 76-80 | 2025-2026 | 650 |
|  |  | 2027-2032 | 530 |
|  | уличные водоводы ду 50 - 32 | 2025-2026 | 830 |
|  |  | 2027-2028 | 800 |
|  |  | 2029-2032 | 800 |
|  | ИТОГО: |  | 4640 |
| 2 | Замена водопроводных сетей в зонах существующего водоснабжения |  |  |
|  | п. Расцвет | 2025-2032 |  |
|  | ул. Майская от ТК40 до ТК 43, Ду 32мм | 2025-2032 | 213,7 |
|  | ул. Юбилейная от ТК 31 до ТК 36, Ду 32мм | 2025-2032 | 215,2 |
|  | ул. Юбилейная от ТК 23 до ТК 28, Ду 50мм | 2025-2032 | 107,8 |
|  | ул. Садовая ( от ТК 23 до ТК 18) Ду 80мм | 2025-2032 | 99,6 |
|  | ул. Садовая ( от ТК 15 до ТК 9) Ду 50мм | 2025-2032 | 114,5 |
|  | ул. Садовая от ВК 69 до ВК70, Ду 50мм | 2025-2032 | 61 |
|  | ул.Садовая от ВК 63 до ВК64, Ду 76мм | 2025-2032 | 89,7 |
|  | ул. Фабричная ( от ВК67 до ТК50), Ду100мм | 2025-2032 | 271,8 |
|  | ул. Фабричная от ТК47 до ж.д.№ 5,6, Ду 100мм | 2025-2032 | 215,4 |
|  | п. Тепличный | 2025-2032 |  |
|  | От ТК5 до ТК16, Ду 100мм | 2025-2032 | 379,3 |
|  | ул. Полевая ( от ТК 7 до ТК 11), Ду 32мм | 2025-2032 | 192,9 |
|  | ул. Вишневая ( от ТК39 до ТК45), Ду50мм | 2025-2032 | 242,7 |
|  | ул. Вишневая (от ТК45 до ТК46), Ду25мм | 2025-2032 | 48,6 |
|  | От ТК22 до ТК19, Ду 100мм | 2025-2032 | 115,1 |
|  | От ТК19 до котельной, от котельной до ТК47, Ду76мм | 2025-2032 | 73,4 |
|  | ул. Зеленая ( от ТК47 до ТК 48), Ду32мм | 2025-2032 | 62 |
|  | ул. Зеленая ( от ТК48 до ТК49), Ду 25мм | 2025-2032 | 38 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Расцветовский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности.

В целях обеспечения потребителей водой соответствующего качества и исключения дефицита объемов потребления на перспективу, в 2022 году администрацией Усть-Абаканского района построен водопровод, проходящий по территории п.Расцвет, п.Тепличный, с.Зеленое. Общая протяженность водопровода — 7250 метров, диаметр трубы 280 мм. Пропускная способность водопровода согласно проекта  составляет 73 л/сек, максимальное рабочее давление трубы составляет 10 атм.

Водопровод предусматривает перспективное подключение зоны нового ИЖС в п.Тепличный  и п. Расцвет. Для определения и строительства точки подключения необходима разработка проектно-сметной документации.

ГУП РХ «Хакресводоканал» предоставлен перечень сетей холодного водоснабжения, требующих замены.

Перечень основных мероприятий включает в себя мероприятия по обеспечению:

- водоснабжения зон нового строительства ;

- поэтапной замены сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с применением неметаллических трубопроводов.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения Расцветовского сельсовета в ближайшие 5 лет не планируется.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

На объектах организаций, осуществляющих горячее водоснабжение ( АО «Абаканская ТЭЦ») и холодное водоснабжение (ГУП РХ «Хакресводоканал»), имеются диспетчерские службы:

- АО «Абаканская ТЭЦ»  8-961-740-6204; 8(3902) 35-50-15;

- ГУП РХ «Хакресводоканал» 8 (39031) 3-60-30

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В МО Расцветовский сельсовет по состоянию на 2023 год все объекты бюджетных, административных и прочих учреждений оснащены приборами учета воды.

Отсутствие приборов учета на зданиях многоэтажных жилых домов составляет 100%.

Оснащенность приборами учета воды потребителей индивидуальных жилых домов составляет 65%.

4.6. Описание вариантов маршрутов планируемого прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Зона водоснабжения п.Расцвет.

Основное направление маршрута прохождения трубопроводов по территории поселка – магистральный водовод по ул.Садовая. Данное направление позволит обеспечить водоснабжением зону нового строительства, в которой располагаются индивидуальные жилые дома. От магистрального водовода предполагается прокладка сети квартальных водопроводных сетей к каждому ИЖД.

Зона водоснабжения п.Тепличный.

Основное направление маршрута прохождения трубопроводов по территории поселка – магистральный водовод от существующего водовода ул.Вишневая. Данное направление позволит обеспечить водоснабжением зону нового строительства, согласно Генеральному плану перспективной застройки. От существующего магистрального водовода по ул.Вишневая предполагается прокладка сети квартальных водопроводных сетей к существующим  ИЖД и объектам социальной инфраструктуры.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Строительство новых сооружений системы водоснабжения (насосных станций, резервуаров, водонапорных башен) на территории МО Расцветовский сельсовет в Плане комплексного развития поселения  не предусматривается.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом перспективной застройки МО Расцветовский сельсовет,  границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения определяются:

Для поселка Расцвет:

- в пределах кадастровых кварталов 1Р - 9Р, 14Р,17Р.

Для поселка Тепличный:

- в пределах кадастровых кварталов 1Т–17Т, 25Т– 33Т.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Информация представлена в Приложении - Графическая часть  к данному документу.

4.10. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселений.

Вывод из эксплуатации объектов систем водоснабжения МО Расцветовский сельсовет в ближайшие 5 лет не предусматривается.

4.10.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества.

Объекты централизованного водоснабжения в МО Расцветовский сельсовет в настоящее время обеспечиваются водой в полном объеме,  качество воды соответствует санитарным нормам.

4.10.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

Для обеспечения водой объектов перспективной застройки необходимо, согласно основным мероприятиям, выполнить прокладку новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения (зоны нового строительства) от существующих водоводов протяженностью  4640 м.

4.10.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

Выполнение мероприятий по реконструкции и капитальным ремонтам сетей позволит снизить величину потерь воды при транспортировке .

4.10.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

Основным мероприятием МО Расцветовский сельсовет, направленным на обеспечение соответствия качества питьевой и горячей воды является ведение ежеквартального мониторинга показателей качества, определяемых специализированной лабораторией.

4.10.5. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Технологии по предотвращению замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды в МО Расцветовский сельсовет не используются.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Вредное воздействие на водный бассейн и окружающую среду при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не предусматривается.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем, м | Стоимость, тыс. рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения (зоны нового строительства) от существующих водоводов - 4640 м |  |  |  |
|  | магистральных Ду 100 | 2025-2026 | 350 |  |
|  |  | 2027-2028 | 340 |  |
|  |  | 2029-2032 | 340 |  |
|  | магистральных Ду 76-80 | 2025-2026 | 650 |  |
|  |  | 2027-2032 | 530 |  |
|  | уличные водоводы ду 50 - 32 | 2025-2026 | 830 |  |
|  |  | 2027-2028 | 800 |  |
|  |  | 2029-2032 | 800 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4640 | 29845,93* |
| 2 | Замена водопроводных сетей в зонах существующего водоснабжения |  |  |  |
|  | п. Расцвет | 2025-2032 |  |  |
|  | ул. Майская от ТК40 до ТК 43, Ду 32мм | 2025-2032 | 213,7 |  |
|  | ул. Юбилейная от ТК 31 до ТК 36, Ду 32мм | 2025-2032 | 215,2 |  |
|  | ул. Юбилейная от ТК 23 до ТК 28, Ду 50мм | 2025-2032 | 107,8 |  |
|  | ул. Садовая ( от ТК 23 до ТК 18) Ду 80мм | 2025-2032 | 99,6 |  |
|  | ул. Садовая ( от ТК 15 до ТК 9) Ду 50мм | 2025-2032 | 114,5 |  |
|  | ул. Садовая от ВК 69 до ВК70, Ду 50мм | 2025-2032 | 61 |  |
|  | ул.Садовая от ВК 63 до ВК64, Ду 76мм | 2025-2032 | 89,7 |  |
|  | ул. Фабричная ( от ВК67 до ТК50), Ду100мм | 2025-2032 | 271,8 |  |
|  | ул. Фабричная от ТК47 до ж.д.№ 5,6, Ду 100мм | 2025-2032 | 215,4 |  |
|  | п. Тепличный | 2025-2032 |  |  |
|  | От ТК5 до ТК16, Ду 100мм | 2025-2032 | 379,3 |  |
|  | ул. Полевая ( от ТК 7 до ТК 11), Ду 32мм | 2025-2032 | 192,9 |  |
|  | ул. Вишневая ( от ТК39 до ТК45), Ду50мм | 2025-2032 | 242,7 |  |
|  | ул. Вишневая (от ТК45 до ТК46), Ду25мм | 2025-2032 | 48,6 |  |
|  | От ТК22 до ТК19, Ду 100мм | 2025-2032 | 115,1 |  |
|  | От ТК19 до котельной, от котельной до ТК47, Ду76мм | 2025-2032 | 73,4 |  |
|  | ул. Зеленая ( от ТК47 до ТК 48), Ду32мм | 2025-2032 | 62 |  |
|  | ул. Зеленая ( от ТК48 до ТК49), Ду 25мм | 2025-2032 | 38 |  |
|  | ИТОГО: |  | 2540,7 | Стоимость будет определена в ценах соответствующих лет по мере выполнения работ |

*- стоимость в ценах 2013 года. Актуализация стоимости по состоянию на 01.01.2023 года не проводилась.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятая по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Таблица 6.2. Величина капитальных вложений в строительство и реконструкцию.

| № п/п | Наименование мероприятия | Период выпол-нения | Объем, метров | Стоимость в ценах 2013 года, тыс.руб | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения (зоны нового строительства) от существующих водоводов | 2025-2032 | 4640,0 | 29845,93 | Бюджет разных уровней |
| 2 | Замена участков водопроводных сетей имеющих большой износ | 2025-2032 | 2540,7 | Стоимость будет определена в ценах соответствующих лет по мере выполнения работ | Бюджет разных уровней |

* - актуализация стоимости по состоянию на 01.01.2023 года не проводилась

Раздел7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения (содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам)

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Качество воды на источнике водоснабжения — водоподъеме № 2 отвечает нормативным требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Расцветовский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год:

2020 г — 0,41 (3 аварии на 7,3 км)

2021 г. -0,55 (4 аварии на 7,3 км)

2022 г. - 0,68 ( 5 аварий на 7,3 км)

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Одним из целевых показателей качества обслуживания абонентов является бесперебойность водоснабжения в течение года. Этот показатель определяется, как  соотношение числа часов перерыва водоснабжения к числу часов в год.

Для МО Расцветовский сельсовет:

2020 г. -0,00035

2021 г.-  0,0004

2022 г. – 0,003

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Таблица 7.1. Натуральные и долевые показатели потерь воды при транспортировке.

| № П/П | Наименование показателей | ед.измер. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 9,409 | 9,602 | 9,82 | 10,039 | 10,256 | 11,131 |
| 2 | Доля потерь к общему расходу воды | % | 10,2 | 10,16 | 10,13 | 10,11 | 10,08 | 10,0 |

7.5 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Одним из целевых показателей является удельный расход электропотребления на 1м3 добытой воды.

Централизованные системы холодного водоснабжения п. Расцвет и п. Тепличный не имеют собственных водозаборных сооружений. Подача воды производится от системы водоснабжения г. Черногорска (от станции водоподъема № 2, расположенной в 100м восточнее п.Расцвет). Повысительные насосные станции отсутствуют.

Электропотребление в зоне водоснабжения  п.Расцвет не производится

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По состоянию на 2023 год в перечне имущества, переданного в ГУП РХ «Хакресводоканал» по договору аренды № 68/01-19 от 24.10.2019 отсутствуют следующие участки сетей водоснабжения:

- водопроводная сеть, ПЭ 100, Дн 90 мм в 2 нитки, протяженностью ориентировочно 635 м ( каждая) от водопроводного колодца в месте соединения сетей водоснабжения п.Расцвет с трубопроводом от водоподъема № 2 ГУП РХ «Хакресводоканал», до водопроводной камеры на территории п.Тепличный,

- водопроводная сеть от тепловой камеры ТК 7 до тепловой камеры ТК 45 Ду 92мм, протяженностью ориентировочно 170 п.м., п.Расцвет.

Необходимо проведение технического обследования данных сетей с подготовкой технической и правоустанавливающей документации.

| Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района по вопросам ЖКХ и строительства —руководитель Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |  | Т.В. Новикова |
| --- | --- | --- |